# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：红光乡锅炉购置项目

建设单位（盖章）：嘉荫县红光乡人民政府

编制日期：2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	13

四、主要环境影响和保护措施	20

五、环境保护措施监督检查清单	31

六、结论	33

附表	34

附图1 本项目地理位置图	35

附图2 厂区总平面布置图	36

附图3 与环境管控单元位置叠加图	37

附件1 监测报告	38

附件2 本项目生物质燃料分析报告	42

附件3 本项目原有煤燃料分析报告	43

附件4 现有工程环评批复	44

附件5 生态环境分区管控报告	47

附件6核定总量计算说明	52

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 红光乡锅炉购置项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 黑龙江省伊春市嘉荫县红光乡燎原村嘉伊公路北侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | （130度16分48.104秒，48度50分2.084秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 91-热力生产和供应工程 （包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 104 | 环保投资（万元） | 8 |
| 环保投资占比（%） |  | 7.69 | 施工工期 | 2025年9月-10月 |
| 是否开工建设 |  | ■否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 无新增 |
| 专项评价设置情况 |  | 大气污染物主要为颗粒物， SO2和NOx，本项目锅炉燃料为生物质，根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》（第35卷第6期2020年11月），每1g生物质燃料含15.47ng汞，汞的含量极微少，属于微量水平，且燃料分析单中无汞及其化合物的检出数据，本项目暂不考虑汞及其化合物的排放，故不进行大气专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、环境影响评价类别判定 本项目拆除原有燃煤锅炉，新建1台4.2MW燃生物质热水锅炉，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）相关规定，“四十一、电力、热力生产和供应业-91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）中“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的”应编制环境影响报告书，“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用高污染燃料的”应编制环境影响报告表，因此本项目应编制环境影响报告表。 2、产业政策相符性 本项目属于热力生产和供应工程，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类及淘汰类项目，因此本项目属于允许类项目，本项目供热锅炉为4.2MW燃生物质热水锅炉，不属于淘汰类设备，因此本项目建设符合国家产业政策。 3、选址合理性分析 本项目位于黑龙江省伊春市嘉荫县红光乡嘉伊公路北侧，项目北侧为顺兴街，隔路为龙韵悠阁，西侧为居民区，南侧为嘉伊公路，东侧为空地，本项目烟气经旋风除尘器+布袋除尘器+低氮燃烧技术处理后经35m高烟囱排放，污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉大气污染物排放限值要求。采取措施后厂区内污染物排放量小，对环境空气影响较小，不会对周围居民生活造成明显影响。综上所述，本项目选址较为合理。 4、与生态环境分区管控符合性分析 （1）生态保护红线符合性 本项目位于黑龙江省伊春市嘉荫县红光乡嘉伊公路北侧，项目所在区域归伊春市管理，根据《伊春市生态环境准入清单》（2023版），本项目拟建设地点属于重点管控单元，不涉及自然保护区、地质公园、风景名胜区、森林公园、水产种质资源保护区、饮用水水源保护区、湿地公园和一级国家级公益生态林等生态保护红线区域。符合生态保护红线管控要求。 （2）环境质量底线符合性 项目投产后产生的废气污染物经相应措施处理后均能满足相应的污染物排放标准。本项目锅炉废水用于锅炉灰渣降尘，对周围环境影响不大。厂界西侧、北侧、东侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求，厂界南侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求；本项目产生的固体废物通过相应的处理措施后，处理效率可达到100%，实现了固体废物处理的无害化，减量化及资源化的目标。经预测，本项目运营期所排放的污染物经各类污染防治措施处理后，均能达标排放，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性 本项目建成后用水量较小，不属于高耗水项目，燃料选用生物质燃料，不新增煤炭资源消耗，项目不新增占地，不占农用地，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入清单符合性 本项目位于黑龙江省伊春市嘉荫县红光乡燎原村嘉伊公路北侧，根据《伊春市生态环境准入清单》（2023版）及黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台出具的“生态环境分区管控分析报告”可知，本项目位于伊春市嘉荫县，属于嘉荫县其他区域（ZH23072230002）。 根据《黑龙江省生态环境分区管控应用技术指南环境影响评价》中相关规定：“环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式”。本项目具体分析如下： ①一图 根据本项目“生态环境分区管控分析报告”，本项目与环境管控单元叠加图如下： 图1-1 与环境管控单元位置叠加图 ②一表 表1-1 伊春市嘉荫县生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控 单元名称; 管控单 元类别; 管控要求; 环境管控单元编码; 符合性分析. ZH23072230002; 嘉荫县其他区域; 一般管控单元; 空间布局约束; 1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。 2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。; 1.本项目为热力生产项目，周边无开发区。 2.本项目不属于电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业。. ③一说明 红光乡锅炉购置项目位置涉及伊春市嘉荫县；项目占地总面积小于0.01平方公里。与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。 与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与重点管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；一般管控单元交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%。与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%。严格落实本报告提出的环保措施后，本项目污染物均可达标排放。项目建设对周围环境影响较小，本项目符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14 号）和《伊春市生态环境准入清单》（2023版）中要求。 5、与《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》符合性分析 - 《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》指出：“加强电力、冶金、石油石化、建材、焦化等重点行业二氧化硫、氮氧化物和颗粒物的治理。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施。”“严格产业环境准入。严控高污染、高耗能行业新增产能，全省不再审批新增加产能的钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等严重过剩产能项目。”“优化产业空间布局。科学制定并严格实施城市规划，强化城市空间管制要求和绿地控制要求。合理确定产业发展布局，规范各类产业园区和城市新城、新区设立和布局，重大建设项目原则上布局在重点开发区。” - 本项目不属于电力、冶金、石油石化、建材、焦化等重点行业，不属于钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等严重过剩产能项目，不属于上述高污染、高耗能行业，本项目燃生物质锅炉烟气经旋风+布袋除尘器+低氮燃烧技术处理后经35m高烟囱排放，燃料为生物质，不使用煤作为燃料，污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉大气污染物排放限值要求。采取措施后厂区内污染物排放量小，对环境空气影响较小，因此本项目符合《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》要求。 5、与《伊春市空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析 实施方案中提出积极推进燃煤锅炉淘汰改造。各县（市）区要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，充分释放热电联产、工业余热等供热能力，淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉和散煤。 本项目使用生物质燃料，不使用煤作为燃料，建设4.2MW燃生物质热水锅炉，锅炉烟气经旋风除尘+布袋除尘器+低氮燃烧技术处理后，通过35m高烟囱排放，符合《伊春市空气质量持续改善行动计划实施方案》要求 6、与《伊春市十四五生态环境保护规划》符合性分析 规划中提出深化燃煤污染治理，严格控制煤炭消费总量。加大清洁能源的供应和推广力度，推进天然气、电能替代燃煤，深入开展工业企业提标改造，推进火电、钢铁企业实施超低排放改造。县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉，持续巩固燃煤锅炉淘汰改造成果。 本项目使用生物质燃料，不使用煤作为燃料，建设4.2MW燃生物质热水锅炉，锅炉烟气经旋风除尘+布袋除尘器+低氮燃烧技术处理后，通过35m高烟囱排放。符合《伊春市十四五生态环境保护规划》要求 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 - 本项目锅炉房在2011年建设住宅区时已建成，设置一台4.2MW燃煤锅炉，进行供暖，设置一台2.8MW燃煤锅炉备用，2.8MW燃煤备用锅炉已于2019年停运，2024年9月由黑龙江橙天环保科技有限公司编制了《嘉荫县红光乡安装备用锅炉项目环境影响报告表》，2024年10月10日伊春市嘉荫生态环境局批复了该项目，文号为嘉环建审【2024】16号，于2024年10月新建一台4.2MW燃生物质热水备用锅炉，拆除原有1台2.8MW燃煤备用热水锅炉。现有锅炉配备低氮燃烧技术锅炉废气经布袋除尘器+35m高排气筒排放。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉已被列入淘汰类设备。因此本项目新建一台4.2MW燃生物质锅炉替换原有4.2MW燃煤锅炉作为供暖用炉，原有4.2MW燃生物质锅炉做为备用炉。 2、工程组成及建设规模 项目位于黑龙江省伊春市嘉荫县红光乡嘉伊公路北侧，本项目现有锅炉房内已设置一台4.2MW燃生物质备用锅炉，利用现有锅炉房，拆除原有4.2MW燃煤热水锅炉，新建一台4.2MW热水锅炉，用于红光乡部分区域（部分居民、红光乡政府办公楼、派出所等）供热，供热面积22000m2，项目组成表见下表。 - 表2-1 建设项目组成及建设内容表 工程名称; 主要工程内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 建筑面积约450m2，新建1台4.2MW燃生物质热水锅炉（型号：DZL4.2-1.0/115/70-S）及配套设施为嘉荫县红光乡供热。; 锅炉房利旧，锅炉为新建. 辅助工程; 软化水处理装置; 本项目锅炉配套8t/h软化水处理装置，用于锅炉补水; 新建. 储运工程; 灰渣仓; 本项目灰渣仓位于锅炉房内，面积约10m2，用于储存灰渣; 利旧. 燃料库; 燃料库位于锅炉房南侧，建筑面积20m2，用于燃料储存; 利旧. 公用工程; 供水; 市政供水管网引入; 利旧. 排水; 设置一座沉淀池，容积100m3，锅炉废水和软化水处理废水排入沉淀池内，定期加入絮凝剂（PAC）一部分用于灰渣降尘，一部分用于厂区降尘；依托原有防渗化粪池容积40m3，生活污水经化粪池处理后定期清掏，外运堆肥; 新建. 供电; 电网统一供应; 依托. 环保工程; 废气处理; 锅炉采用低氮燃烧技术，燃生物质锅炉产生的烟气经旋风除尘器+布袋除尘器1根35m高排气筒（DA001）排放; 旋风除尘器新建，布袋除尘器和排气筒依托现有. 废水处理; 设置一座沉淀池，容积100m3，锅炉废水和软化水处理废水排入沉淀池内，定期加入絮凝剂（PAC）一部分用于灰渣降尘，一部分用于厂区降尘；; 利旧. 噪声防治; 采用低噪声设备、隔声、消声以及减振等措施; 新建. 固体废物; 生活垃圾由环卫部门统一清运。废布袋、废离子交换树脂由厂家回收处置，生物质灰渣和除尘灰外售综合利用。沉淀池污泥定期清掏，送往垃圾填埋场填埋处理。; 新建. 3、主要生产设备 本项目主要设备见下表。 - 表2-2 主要设备一览表 名称; 型号; 数量; 备注. 4.2MW燃生物质热水锅炉; DZL4.2-1.0/115/70-S; 1. 工作泵; /; 1. 风机; /; 1. 旋风除尘器; /; 1. 布袋除尘器; /; 1. - 4、主要原辅料 表2-3 主要原辅材料消耗 现有工程; 年用量; 本项目; 年用量; 单位; 备注. 生物质燃料; 3024; 生物质颗粒燃料; 5992; t/a; /. 新鲜水; 1533.744; 新鲜水; 2310.17; t/a; /. 絮凝剂; 0; 絮凝剂; 0.1; t/a; /. 聚合氯化铝：其类型分为饮用水用和工业水用2种，分别执行不同的相关标准，外观颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色，形态分为液体和固体2种。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚、吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用pH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效去除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子。该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域 ①生物质原料消耗量计算： 燃料量以锅炉最大运行负荷计算，根据生物质燃料分析报告，生物质燃料低位发热量为14.132MJ/kg，锅炉热效率按90%计算，故生物质燃料量计算如下。 故本项目生物质燃烧量为5992t/a。 5、公用工程 （1）给排水 ①生活用水 本项目无新增劳动定员，无新增生活用水，无新增废水排放。 ②锅炉系统 本项目新建1台4.2MW燃生物质热水锅炉用于供暖。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中产污系数，燃生物质锅炉（锅外水处理）废水产生系数为0.356吨/吨-原料，本项目生物质成型燃料使用量为5992t/a，则锅炉排污水总的产生量为10.16t/d，2133.15t/a。排放量按用水量90%计，则锅炉用水量为11.29t/d，2370.17t/a。 用水由市政供水管网统一供应，可满足本项目用水需求。锅炉废水和软化水处理废水排入沉淀池内，定期加入絮凝剂（PAC）一部分用于灰渣降尘，一部分用于厂区降尘；生活污水经化粪池处理后定期清掏，外运堆肥，不外排。 图2-1 水平衡图（t/d） （2）供电 供电由当地电业局提供。 （3）供热 本项目由新建锅炉进行供热。 6、劳动定员及工作制度 现有劳动定员3人，年工作210天，2班工作制，每班12小时。锅炉每天运行24小时，年运行210天。本项目不新增劳动定员 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述： 本项目原料为外购的生物质燃料，人工将生物质成型燃料投加到锅炉中，锅炉通过燃烧生物质为生活供暖，锅炉采用低氮燃烧技术，烟气经旋风+布袋除尘器+低氮燃烧技术处理后由35m高烟囱排放。锅炉灰渣和除尘器回收的粉尘集中收集，外售综合利用。锅炉用水来自市政管网，排水用于灰渣降尘。 2、运营期工艺流程及产排污节点如下图所示。 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 图2-2 锅炉工艺流程及产排污环节示意图 3、主要污染工序及污染因子： - 表2-4 主要污染工序及污染因子一览表 污染类型; 污染物; 污染因子; 产污节点（工序）. 废气; 锅炉烟气; SO2、NOX、颗粒物; 锅炉运行. 废水; 生活污水; COD、NH3-N; 生活用水. 锅炉废水; COD、全盐量; 锅炉运行. 噪声; 生产噪声; 等效连续A声级; 设备运行. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 日常生活. 除尘灰及灰渣; 除尘灰及灰渣; 锅炉. 污泥; 污泥; 沉淀池. 废离子交换树脂; 废离子交换树脂; 软化水处理装置. 废布袋; 废布袋; 锅炉. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1、原有项目情况 - 本项目锅炉房在2011年建设住宅区时已建成，设置一台4.2MW燃煤锅炉，进行供暖，设置一台2.8MW燃煤锅炉备用，用于周边区域供暖。现有锅炉配备低氮燃烧技术锅炉废气经布袋除尘器+35m高排气筒排放。现有工程于2024年9月由黑龙江橙天环保科技有限公司编制了《嘉荫县红光乡安装备用锅炉项目环境影响报告表》，2024年10月10日伊春市嘉荫生态环境局批复了该项目，文号为嘉环建审【2024】16号，尚未取得排污许可证，尚未进行环保验收，因此现有工程实际排放情况采用《嘉荫县红光乡安装备用锅炉项目环境影响报告表》排放量。 2、污染物排放情况 一、废气 锅炉烟气经低氮燃烧+布袋除尘器+35m高排气筒排放，颗粒物排放量为1.044t/a，二氧化硫排放量为0.544t/a，氮氧化物排放量为2.147t/a。 - 废水 - 本项目生活污水、锅炉排污水和软化处理废水排入嘉荫县红光乡燎原村生活污水处理站，处理达标后排放。COD排放量为0.107t/a，氨氮排放量为0.001t/a。 - 噪声 本项目采用隔声减振等措施。 - 固废 本项目运营期产生的固体废物，主要包括：员工生活垃圾、灰渣和除尘灰、废布袋、废离子交换树脂。 - （1）除尘灰：年产生量约103.356t/a，收集后外售综合利用，固废代码为900-001-S02。 （2）灰渣产生量为348.1t/a；清理后直接装袋，外售综合利用。固体废物代码为900-002-S02。 - （3）员工生活垃圾：项目员工4人，年产生生活垃圾0.42t/a，依托当地环卫部门统一收集处理。 （4）废布袋 本项目布袋每年换一次，产生废布袋0.01t/a，固体废物代码900-009-S59，由厂家检修后直接带走。 - （5）废离子交换树脂 本项目废弃离子交换树脂产生量约为0.2t/2a，固体废物代码900-008-S59，锅炉软化水水处理装置产生的废离子交换树脂由厂家回收利用。 本项目固体废物处置率100%，对外环境影响较小。 - 3、原有环境问题识别 - 原有锅炉采用布袋除尘器+低氮燃烧器+35m高排气筒排放，无旋风除尘器，并非可行性技术；原有项目未办理排污许可证，未进行环保验收。 - 4、以新带老措施 - 本项目新建一台4.2MW燃生物质锅炉替代原有锅炉进行生活供暖，锅炉采用低氮燃烧技术，并配套建设旋风除尘器，建设完成后烟气经旋风+布袋除尘器+35m高排气筒排放，本项目建成后依法办理排污许可证，持证排污，取得排污许可证后方可运行，进行建设项目环保竣工验收。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物 本项目所在地属伊春市，环境空气质量基本污染物现状监测数据来源于《伊春市生态环境质量公报》（2024年），根据《伊春市生态环境质量公报》（2024年），2024年，全市环境空气质量达标，二氧化硫、二氧化氮年均值、可吸入颗粒物PM10、细颗粒物 PM2.5、一氧化碳24小时平均第95百分位数和臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数共6项污染物年均值浓度均优于国家环境空气质量二级标准。 由《伊春市生态环境质量公报》（2024年）可知，本项目所在区域属于达标区。 表3-1 2024年环境空气各项污染物达标情况一览表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 24; 35; 68.57; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 34; 70; 48.57; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 32.50; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度（mg/m3）; 0.8; 4.0; 20.00; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 104; 160; 65.00; 达标. 注：日均值第X百分位数按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013），二氧化氮、二氧化硫X为98，PM2.5、PM10、一氧化碳X为95，臭氧日最大8小时平均X为90。 （2）其它污染物（TSP） 本次评价委托黑龙江汇川检测有限公司进行特征污染物（TSP）的补充监测，监测时间为2025年8月4日-8月6日。监测点位置具体见表3-2和图3-1。 图3-1 监测点位示意图 表3-2 项目环境空气现状监测布点一览表 监测点名称; 坐标（°）; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 厂址下风向○1; 130.28165102; 48.83504889; 总悬浮颗粒物; 2025.8.4-2025.8.6; E; 140. 表3-3其他污染物环境质量现状监测结果表 监测 点位; 坐标（°）; 污染物; 评价时间; 评价标准/(mg/m3); 监测浓度范围 /(mg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 经度; 纬度. 厂址下风向○1; 130.28165102; 48.83504889; 总悬浮颗粒物; 24小时平均值; 0.3; 0.067~0.075; 25; 0; 达标. 由表3-3可知，本项目所在区域在监测时段内，总悬浮颗粒物监测结果无超标现象，达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水体为太平西河，太平西河为黑龙江支流，根据《2024年伊春市生态环境质量公报》，本项目附近地表水体属于黑龙江干流嘉荫断面，黑龙江干流嘉荫断面水质目标为Ⅲ类水体。该监测断面2024年水质现状为Ⅳ类，不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，超标原因主要为受本底值影响。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界西侧、北侧均存在声环境敏感目标，本项目敏感点声环境质量现状来源于黑龙江汇川检测有限公司出具的监测报告，噪声监测时间为2025年8月4日。环境监测点位示意图见表3-1，监测结果如下： 表3-4 声环境质量监测结果 检测点位; 检测结果; 单位. 2025.08.04. 昼间; 夜间. 厂界西侧居民1#; 52; 40; dB(A). 厂界北侧居民2#; 54; 41. 由上表可知，本项目厂界北侧和西侧居民声环境监测点昼夜间的等效声级满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，评价区域声环境保护目标声环境质量现状达标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、环境空气保护目标 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，主要环境保护目标为红光乡居民，环境空气保护目标详见下表。 - 表3-5 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. X; Y. 大磙勾村居民; 130.28424740; 48.83535962; 居住区; 人群; 二类区; 东; 185. 红光乡居民; 130.27912974; 48.83370709; 居住区; 人群; 二类区; 西、北; 14. 2、地表水保护目标：本项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的梄息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等地表水环境保护目标。 3、声环境保护目标： 表3-6 声环境保护目标 环境元素; 环境保护目标; 方位; 距离; 人数; 环境保护级别. 声环境; 红光乡居民; 西侧; 14m; 60人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区. 龙韵悠阁小区; 北侧; 25m; 20人. 4、地下水保护目标：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 图例 厂界 大气评价范围 声评价范围 敏感目标 图3-2 环境保护目标分布图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、大气污染物排放标准 施工期扬尘及运营期厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。 表3-7 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 限值; 限制含义; 监控位置. 颗粒物; 1.0; 无组织排放浓度; 周界外浓度最高点. 本项目锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放限值要求。 表3-8 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值. 燃煤锅炉. 颗粒物; 50. 二氧化硫; 300. 氮氧化物; 300. 林格曼黑度; ≤1. 汞及其化合物; 0.05. - 2、噪声排放标准 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表3-9。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 本项目厂界西侧、北侧、东侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求，厂界南侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求。敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 表3-10 噪声排放标准 项目; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准; 55dB(A); 45dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准; 70dB(A); 55dB(A). 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准; 55dB(A); 45dB(A). - 3、废水排放标准 本项目废水不外排。 - 4、固体废物排放标准 本项目运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | - 本项目总量控制指标见下表。本项目总量指标由伊春市主管部门进行分配。 表3-11 本项目总量控制指标情况表 单位：t/a 污染物; 预测排放量; 核定排放量. 颗粒物; 1.554; 1.838. 二氧化硫; 3.288; 8.821. 氮氧化物; 4.631; 11.026. 表3-12 项目实施前后“三本账” 单位：t/a 项目; 污染物; 本项目预测排放量; 以新带老消减量; 总排放量; 增减量. 废气; 颗粒物; 1.554; 1.044; 1.554; +0.51. SO2; 3.288; 0.544; 3.288; +2.744. NOX; 4.631; 2.147; 4.631; +2.484. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期利用现有房屋，主要为室内设备安装，装修，对大气、噪声环境影响较小，施工期废水主要为施工人员生活污水，依托现有防渗化粪池。施工期固体废物主要为拆除的锅炉及配套设施，因该锅炉为淘汰类设备，严禁再次销售再次使用，交由从事再生资源回收经营活动的企业处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目锅炉除渣过程在锅炉房内完成，并配合洒水降尘措施，锅炉灰渣暂存在锅炉房内的灰渣区，锅炉灰渣粉尘对外环境影响较小，生物质燃料几乎不产生粉尘，本项目通过原料库半封闭结构，厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。 本项目运营期产生的废气主要为燃生物质锅炉产生的锅炉烟气。 1、源强核算 （1）正常工况 ①锅炉烟气 锅炉烟气量、氮氧化物源强、二氧化硫源强根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）物料衡算法计算源强。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月11日实施）中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中产污系数表-生物质工业锅炉-末端治理技术名称-袋式除尘确定，除尘效率为99.7%；根据污染源源强核算技术指南中表B.1确定机械不完全燃烧热损失为2%，根据表B.2确定飞灰份额为45%。 a）烟气量按下式计算 理论空气量：有元素成分分析时理论空气量可用公式计算： 式中，V0——理论空气量，m3/kg； Car——收到基碳的质量分数，取38.82%； Sar——收到基硫含量，取0.07%； Har——收到基氢含量，取4.38%； Qar——收到基氧含量，取33.13%。 干烟气排放量可用公式计算： VRO2=VCO2+VRO2=1.866×Car+0.375Sar100 VN2=0.79V0+0.8×Nar100 Vg=VRO2+VN2+(α−1)V0 式中，VRO2——烟气中二氧化碳（VCO2）和二氧化硫（VSO2）容积之和，经计算为0.72m3/kg； Car——收到基碳的质量分数，取38.82%； Sar——收到基硫的质量分数，取0.07%； VN2——烟气中氮气量，m3/kg，经计算为2.78； Nar——收到基氮的质量分数，取0.27%； V0——理论空气量，m3/kg，经计算为3.51； Vg——干烟气排放量，经计算为6.13m3/kg； α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃煤锅炉、燃油锅炉及燃气锅炉的规定过量空气系数分别为1.75、1.2，对应基准氧含量分别为9%、3.5%；本次评价取1.75。 本项目锅炉燃料耗量为5992t/a，经计算实际干烟气量为36753856Nm3。 b）颗粒物排放量按下式计算 式中： EA——核算时段内烟尘（颗粒物）排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，生物质燃料量为5992t； Aar——收到基灰分的质量分数，取16.33%； dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，取45%； ηc——综合除尘效率，旋风+布袋除尘器+低氮技术，取99.7%； Cfh——飞灰中的可燃物含量，15%； c）二氧化硫排放量按下式计算 式中： ESO2——核算时段内SO2排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，生物质燃料量为5992t； Sar——收到基硫分的质量分数，0.07%； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，取2%； ηs——脱硫效率，取0%； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，取0.4； d）氮氧化物排放量 式中： ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t/h； ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，根据锅炉设计参数（低氮燃烧技术）取126mg/m3； Q——干烟气排放量，为36753856Nm3； ηNOx——脱硝效率，取0%； 表4-1 生物质锅炉燃烧废气排放情况 （单位：mg/m3） 污染物; 排放量（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 烟气量; 36753856Nm3. 颗粒物; 0.308; 1.554; 42.283. SO2; 0.652; 3.288; 89.471. NOx; 0.919; 4.631; 126.000. 本项目生物质锅炉烟气经旋风+布袋除尘器+低氮燃烧技术处理后由35m高烟囱（DA001）排放，锅炉颗粒物产生量为102.783kg/h（518.026t/a），产生浓度为14094.467mg/m3；SO2产生量为0.652kg/h（3.288t/a），产生浓度为89.471mg/m3；NOx产生量为0.919kg/h（4.631t/a），产生浓度为126mg/m3；锅炉颗粒物排放量为0.308kg/h（1.554t/a），排放浓度为42.283mg/m3；SO2排放量为0.652kg/h（3.288t/a），排放浓度为89.471mg/m3；NOx排放量为0.919kg/h（4.631t/a），排放浓度为126mg/m3，生物质锅炉排放的污染物浓度和林格曼黑度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉标准（颗粒物浓度≤50mg/m3，SO2浓度≤300mg/m3，NOx浓度≤300mg/m3，林格曼黑度≤1）限值要求。 表4-2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量/（m3/h）; 产生质量浓度/（mg/m3）; 产生量 (kg/h); 工艺; 效率（%）; 核算方法; 废气排放量/（m3/h）; 排放质量浓度/（mg/m3）; 排放量（kg/h）. 供热; 燃生物质锅炉; DA001烟囱; 二氧化硫; 物料衡算法; 7292; 89.471; 0.652; 旋风+布袋除尘器+低氮燃烧技术+35m高烟筒排放; /; 物料衡算法; 7292; 89.471; 0.652; 5040. 氮氧化物; 126.000; 0.919; /; 126.000; 0.919. 颗粒物; 14094.467; 102.783; 99.7; 42.283; 0.308. 表4-3 排放口基本情况表 序号; 编号及名称; 类型; 高度（m）; 排气筒内径（m）; 污染物; 温度（℃）; 地理坐标. 经度; 纬度. 1; DA001 烟囱; 一般排放口; 35; 1.0; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度; 120; 130.28013825; 48.83399840. （2）非正常工况 本项目非正常工况设定情景如下：本项目非正常工况设定情景如下：锅炉布袋除尘器破损，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉，旋风除尘法去除效率70%，仅旋风除尘器运行，去除效率降至70%，本项目非正常情况排放污染物见下表4-4。 表4-4 非正常工况下废气污染物产生及排放情况 污染源; 污染物; 产生速率（kg/h）; 非正常排放原因; 排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）. 燃生物质锅炉; SO2; 0.652; 布袋除尘器破碎; 0.652; 1. NOX; 0.919; 0.919. 颗粒物; 102.783; 30.8349. 2、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017），并结合本项目的实际排污状况制定废气监测计划。 表4-5 本项目污染源监测计划 排污类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气; 有组织; 35m高烟囱 烟道; 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 林格曼黑度; 每月监测1次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉大气污染物排放限值要求. 无组织; 厂界上风向一个点，厂界下风向3个点; 颗粒物; 季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 3、污染治理措施及环境影响分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）的可行技术要求。详见下表。 表4-6 废气治理可行性技术对比表 生产 设施; 产污 环节; 污染物; 排放 形式; 排污许可证申请 与核发技术规范 可行性技术要求; 本项目环境 保护措施; 是否为可行性技术. 生物质 蒸汽 锅炉; 锅炉 废气; 颗粒物; 有组织; 旋风除尘和袋式除尘组合技术; 旋风+布袋除尘器+低氮燃烧技术处理后经35m高烟囱排放; 是. 本项目锅炉烟气经旋风+布袋除尘器+低氮燃烧技术（除尘效率按99.7%计）处理后由35m高烟囱排放，符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的措施要求。因此，属于可行性技术。同时根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）要求，参照燃煤锅炉（2.8-7MW）烟囱最低允许高度为35m，当烟囱（或排气筒）周围半径200m距离内有建筑物时，应高出最高建筑物3m以上，本项目排气筒高度35m，周边200米范围内建筑最高高度20m，因此本项目符合排气筒设置规范。 综上所述，本项目采取的污染防治措施是可行的，产生的大气污染物经上述污染防治措施处理后对周围环境产生的影响较小，可以接受。 2、废水 本项目生活污水产生量约为40.32t/a，类比同类项目，生活污水污染物浓度为COD 300mg/L、氨氮25mg/L，生活污水中COD产生量为0.012t/a，0.001t/a；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中产污系数，燃生物质锅炉（锅外水处理）废水产生系数为0.356吨/吨-原料，本项目生物质成型燃料使用量为5992t/a，则锅炉排污水总的产生量为213315t/a。COD产生量为30克/吨-原料，COD产生量为0.180t/a，COD浓度为84.27mg/L。锅炉废水和软化水处理废水排入沉淀池内，定期加入絮凝剂（PAC）一部分用于灰渣降尘，一部分用于厂区降尘； 3、噪声 （1）噪声源强 噪声主要来源于运转的设备，设备噪声源主要为锅炉房风机等，其噪声级范围在65～70dB（A）之间。详见下表。 表4-7 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强/dB(A); 降噪措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声; 持续时间. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 锅炉房; 风机; 70; 厂房隔声、减震、选用隔声门窗; 246; 175; 1; 1.99; 66.72; 24小时运行; 20; 40.72; 1; 5040. 2; 工作泵; 65; 216; 181; 1; 3.19; 61.60; 24小时运行; 20; 35.60; 1; 5040. 注：以厂界西南侧为原点。 （2）预测模式 ①某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级 式中：Lp1—靠近开口处（窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，R=Sα/(1−α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ③无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离，m。 ④建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A）； Leqb—预测点的背景值，dB(A）。 ⑤户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 表4-8 主要噪声影响预测结果 预测点; 贡献值/dB（A）; 背景值/dB（A）; 叠加值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东; 28.85; /; /; /; /; 55; 45; 达标; 达标. 厂界南; 33.47; /; /; /; /; 70; 55; 达标; 达标. 厂界西; 29.15; /; /; /; /; 55; 45; 达标; 达标. 厂界北; 32.95; /; /; /; /; 55; 45; 达标; 达标. 厂界西侧居民; 25.06; 52; 40; 52.01; 40.14; 55; 45; 达标; 达标. 厂界北侧居民; 26.23; 54; 41; 54.01; 41.14; 55; 45; 达标; 达标. （3）达标情况分析 本项目选用低噪声设备，设备装设减振垫，风机进、出风口装设消声器，再通过房屋隔声等措施，可限制噪声向外传播，对照《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）中章节“6.消声设计”及“8.隔振降噪设计”中的内容，空气动力机械进（排）气口敞开的气口装设消声器以及产生较强振动或冲击，引起固体传声及振动辐射噪声的动力设备加装减振垫等隔振措施为可行性技术，通过上述措施厂界西侧、北侧、东侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求，厂界南侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求。厂界北侧、西侧敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 - （3）环境噪声监测要求 表4-9 噪声监测计划一览表 序号; 环境 要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 1; 声环境; 厂界四周外1m处、厂界周围敏感点; 最大声级、等效声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）》《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 4、固体废物 本项目运营期产生的固体废物，主要包括：灰渣和除尘灰、废布袋、废离子交换树脂、污泥。 - （1）除尘灰：年产生量约516.472t/a，收集后外售综合利用，固废代码为900-001-S02。 （2）灰渣： 式中Ehz——核算时段内灰渣产生量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，5992t； Aar——收到基灰分的质量分数，%，本次评价取16.33 ； q4——锅炉机械未完全燃烧热损失，%，本次评价取2； Qnet，ar——燃料收到基低位发热量，kJ/kg，本次评价取14132； 经计算，本项目灰渣产生量为1028.5t/a；清理后直接装袋，外售综合利用。固体废物代码为900-002-S02。 （3）废布袋 本项目布袋每年换一次，产生废布袋0.01t/a，固体废物代码900-009-S59，由厂家检修后直接带走。 - （4）废离子交换树脂 本项目废弃离子交换树脂产生量约为0.2t/2a，固体废物代码900-008-S59，锅炉软化水水处理装置产生的废离子交换树脂由厂家回收利用。 - （5）沉淀池污泥 本项目沉淀池产生量约为0.5t/a，固体废物代码900-09-S07，定期清掏送往垃圾填埋场填埋处置。 本项目固体废物处置率100%，对外环境影响较小。 固体废物产生情况见表4-10。 表4-10 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 固废属性; 固体废物名称; 产生量; 处置措施. 核算方法; 产生量（t/a）; 处置量（t/a）; 工艺. 一般工业固体废物; 除尘灰; 物料衡算法; 516.472; 516.472; 集中收集，外售综合利用. 灰渣; 物料衡算法; 1028.5; 1028.5; 集中收集，外售综合利用. 污泥; 类比法; 0.5; 0.5; 定期清掏送往垃圾填埋场填埋处置。. 废布袋; 类比法; 0.01; 0.01; 厂家回收. 废离子交换树脂; 类比法; 0.2/2a; 0.2/2a; 厂家回收处置. 综上所述，本项目产生的所有固废均得到了妥善的处理和应用，对固体废物全部按国家要求进行了处理处置，固体废物处理处置率达到100%，因此，对外环境影响较小。 6、环保投资估算 本项目总投资104万元，其中环保投资8万元，环保投资比例约为7.69%，其环保设施投资情况见下表。 - 表4-11 主要环保措施及投资情况一览表 类别; 处理对象; 环保设施名称; 环保投资（万元）. 废气; 锅炉烟气; 低氮燃烧技术+旋风除尘器（DA001）; 6. 噪声; 隔声、减振; 隔声门窗、软连接、减震垫、隔声门窗等; 0.5. 废水; 锅炉排水; 絮凝沉淀; 0.5. 固体废物; 固体废物; 固体废物处置; 0.2. 其他; 运行维护; 0.8. 合计; 8. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉 排口 DA001 | 锅炉 烟气 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 低氮燃烧+旋风除尘器+布袋除尘器+35m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值 |
| 地表水环境 | / |  | COD、全盐量 | 锅炉废水和软化水处理废水排入沉淀池内，定期加入絮凝剂（PAC）一部分用于灰渣降尘，一部分用于厂区降尘； | / |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 低噪声设备 消声减震 厂房隔声 | 厂界西侧、北侧、东侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求，厂界南侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求，声环境敏感目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门统一清运。废布袋和废离子交换树脂由厂家回收处置，生物质灰渣和除尘灰外售综合利用。沉淀池污泥定期送往垃圾填埋场填埋处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十九、96.热力生产和供应443：单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计处理1吨/小时（0.7MW）及以下的天然气锅炉”，需要进行排污许可证简化管理。 |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合产业政策要求；项目选址符合用地规划要求；产生过程中产生的废气、废水和噪声均能达标排放，固体废物有效的处理/处置，环境影响可接受；只要项目在实施过程中，切实落实本报告提出的施工期及运营期各项污染防治措施，确保环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。从环境保护角度分析，本项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.044t/a | / | / | 1.554 t/a | 1.044t/a | 1.554 t/a | 0.51t/a |
|  | SO2 | 0.544t/a | / | / | 3.288t/a | 0.544t/a | 3.288 t/a | 2.744t/a |
|  | NOX | 2.147t/a | / | / | 4.631t/a | 2.147t/a | 4.631t/a | 2.484t/a |
| 废水 | COD | 0.107t/a | / | / | / | 0.107t/a | / | 0t/a |
|  | NH3-N | 0.001t/a | / | / | / | 0.001t/a | / | 0t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | 103.356t/a | / | / | 516.472t/a | 103.356t/a | 516.472t/a | 413.116t/a |
|  | 废布袋 | 0.01t/a | / | / | 0.01t/a | 0.01t/a | 0.01t/a | 0t/a |
|  | 废离子交换树脂 | 0.2t/2a | / | / | 0.2t/2a | 0.2t/2a | 0.2t/2a | 0t/a |
|  | 灰渣 | 348.1t/a | / | / | 1028.5t/a | 348.1t/a | 1028.5t/a | 680.4t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.42t/a | / | / | 0t/a | / | 0.42t/a | 0t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

项目所在地

# 附图1 本项目地理位置图

# 附图2 厂区总平面布置图

附图3 与环境管控单元位置叠加图

附件1 监测报告

附件2 本项目生物质燃料分析报告

附件3 本项目原有煤燃料分析报告

附件4 现有工程环评批复

附件5 生态环境分区管控报告

附件6核定总量计算说明

一、大气污染物计算说明

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中锅炉排污单位应优先采用理论公式（以燃料元素分析数据或组分分析数据为依据）计算基准烟气量，因此，a）烟气量按下式计算

理论空气量：有元素成分分析时理论空气量可用公式计算：

式中，V0——理论空气量，m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数，取38.82%；

Sar——收到基硫含量，取0.07%；

Har——收到基氢含量，取4.38%；

Qar——收到基氧含量，取33.13%。

干烟气排放量可用公式计算：

VRO2=VCO2+VRO2=1.866×Car+0.375Sar100

VN2=0.79V0+0.8×Nar100

Vg=VRO2+VN2+(α−1)V0

式中，VRO2——烟气中二氧化碳（VCO2）和二氧化硫（VSO2）容积之和，经计算为0.72m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数，取38.82%；

Sar——收到基硫的质量分数，取0.07%；

VN2——烟气中氮气量，m3/kg，经计算为2.78；

Nar——收到基氮的质量分数，取0.27%；

V0——理论空气量，m3/kg，经计算为3.51；

Vg——干烟气排放量，m3/kg；经计算为6.13m3/kg；

α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃煤锅炉、燃油锅炉及燃气锅炉的规定过量空气系数分别为1.75、1.2，对应基准氧含量分别为9%、3.5%；本次评价取1.75。

本项目锅炉燃料耗量为5992t/a，经计算实际干烟气量为36753856Nm3。

计算过程：根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中固体燃料锅炉的废气污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）年许可排放量计算公式E年许可：

则E颗粒物=50mg/m3×36753856Nm3×1×10-9=1.838t/a；

E二氧化硫=300mg/m3×36753856Nm3×0.8×10-9=8.821t/a；

E氮氧化物=300mg/m3×36753856Nm3×1×10-9=11.026t/a；

表1污染物核定排放量统计表

| 污染物 | 颗粒物（t/a） | SO2(t/a) | NOX(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 核定排放量 | 1.838 | 8.821 | 11.026 |